## Úvod a informace
Tato výpočtová pomůcka slouží pro kontrolu přetížení interních sběrnic CIB u regulátorů IR a pro kontrolu dostatečného výkonu zdroje 24 VDC.
V záložkách dole vyber, pro který typ regulátoru chceš pomůcku využít.
Sběrnice CIB se používá v regulátorech IR k jednoduchému připojení různých periférií a rozšiřujících modulů. Výhodou sběrnice CIB je použití pouze dvou vodičů, které zajišťují jak komunikaci řídící jednotky IR s moduly, tak současně většinou i napájení těchto modulů. Doporučený kabel pro vedení sběrnice CIB je kabel JYSTY 1x2x0,8, nebo ekvivalentní (kroucený stíněný pár, odpor do 7 ohm/100m).
Topologie sběrnice CIB je volitelná (liniová, do hvězdy, odbočky), ale nesmí se uzavřít do kruhu. Je nutné dodržet polaritu vodičů (CIB+ a CIB-) a běžné požadavky rozvodů datových komunikací (vyhnout se souběhu se silovými rozvody, apod.). Pokud se připojuje stínění kabelu sběrnice CIB, je nutné dodržet typické zásady správného stínění, zejména připojení uzemnění stínění pouze na jedné straně kabelu. Při delších a složitých rozvodech zkontrolujte výpočtem úbytek napětí na nejvzdálenějším zařízení sběrnice CIB - napětí napájení koncového zařízení musí být minimálně 22 VDC.
V regulátorech IR12 se využívá pouze interní sběrnice CIB, která je zapojena v regulátoru IR12 na svorky A5 a A6. Tuto interní sběrnici je možné zatížit pouze odběrem proudu do 100 mA. Pokud periferie a moduly sběrnice CIB mají v součtu větší odběr proudu, je nutné použít tzv. posilovač sběrnice CIB (kód 11981), který umožní na interní sběrnici CIB připojit periferie o celkové spotřebě proudu až 1000 mA.
V regulátorech IR14 a IR RegulusBOX se využívá jak interní sběrnice CIB_IN, která je zapojena přímo na svorky regulátoru IR 14 nebo IR Regulus BOX, tak i externí sběrnice CIB_0 a CIB_1, které jsou zapojeny na modul CIB Master (kód 18750). Interní sběrnici na IR14 a IR RegulusBOX je možné zatížit pouze odběrem proudu do 100 mA a platí pro ni stejný postup instalace posilovače jako u interní sběrnice regulátoru IR12 (viz výše). Externí sběrnice CIB_0 a CIB_1 jsou už ve standartu zatížitelné proudem 1000 mA a posilovač sběrnice tak na ně není nutné používat. Modul CIB Master pro sběrnici CIB_0 je nutné použít pro regulaci 4.-6. otopného okruhu. Modul CIB Master pro sběrnici CIB_1 je nutné použít pro regulaci 3.-8. jednotky kaskády CTC, nebo pro regulaci 2.-8. jednotky kaskády RTC. Sběrnice CIB_IN, CIB_0 a CIB_1 se nesmí navzájem propojit.
V Regulus BOX je z hlediska sběrnice CIB stituace stejná jako viz IR14, jedinný rozdíl je, že už ve standardu obsahuje jednu displejovou jednotku RCA. RegulusBOX namá prostor pro doinstalaci dodatečných modulů regulátoru IR RegulusBOX, při rozšiřování regulátoru IR RegulusBOX proto počítejte s instalací pomocného rozvaděče.
Při přípravě instalace periférií a modulů sběrnice CIB dalších sběrnic a všech zařízení, které jsou napájeny ze zdroje regulátoru IR, je nutné kontrolovat, zda je dodaný zdroj 24 VDC výkonově dostatečný. Standardní zdroj dodávaný s regulátory IR má výkon 15W, pokud je výkon použitých zařízení větší, je nutné použít zdroj 24VDC o výkonu 30W (kód 16491) .

## IR 12
Výpočet zatížení sběrnice CIB u regulátorů IR 12
Vyplňte počet připojených modulů a pokojových jednotek:
Obj. kód | Název | odběr proudu /ks [mA] | počet ks | celkový odběr [mA] | navýšení spotřeby [W]
interní sběrnice CIB přímo z regulátoru IR
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
18540 | Pokojová jednotka RC25 | 25 |  | 0 | 0
10881 | Pokojová jednotka s čidlem, kolečkem a displejem (již neprodejné) | 17 |  | 0 | 0
17786 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic B | 30 |  | 0 | 0
17787 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic Advance | 30 |  | 0 | 0
12860 | Modul PWM | 31 |  | 0 | 0
12360 | Modul 0-10V | 12 |  | 0 | 0
10442 | Modul OT | 17 |  | 0 | 0
13050 | Modul pro 12 digitálních vstupů | 83 |  | 0 | 0
18116 | Modul pro 8 analogových výstupů PWM | 85 |  | 0 | 0
Celkový odběr / spotřeba |  |  |  | 0 mA | 0 W
Použít modul 11981 pro posílení interní sběrnice CIB: |  |  |  | NE
| Použít zdroj 16491 o výkonu 30 W: |  |  |  | NE
pozn.
zadávací pole
nemá vliv na zatížení interní sběrnice CIB z regulátoru IR

## IR 14
Výpočet zatížení sběrnice CIB u regulátorů IR 14
Vyplňte počet připojených modulů a pokojových jednotek:
Obj. kód | Název | odběr proudu /ks [mA] | počet ks | celkový odběr [mA] | navýšení spotřeby [W]
interní sběrnice CIB_IN přímo z regulátoru IR
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
18540 | Pokojová jednotka RC25 | 25 |  | 0 | 0
18247 | Pokojová jednotka RCA | 65 |  | 0 | 0
10881 | Pokojová jednotka s čidlem, kolečkem a displejem (již neprodejné) | 17 |  | 0 | 0
17786 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic B | 30 |  | 0 | 0
17787 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic Advance | 30 |  | 0 | 0
10442 | Modul OT | 17 |  | 0 | 0
13050 | Modul pro 12 digitálních vstupů | 83 |  | 0 | 0
externí sběrnice CIB_0 z modulu LAN MASTER CIB pro UT4-6
18750 | Modul LAN pro MASTER CIB pro UT4-UT6 | 100 |  | 0 | 0
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
18540 | Pokojová jednotka RC25 | 25 |  | 0 | 0
externí sběrnice CIB_1 z modulu LAN MASTER CIB pro kaskády TC
18750 | Modul LAN pro MASTER CIB pro kaskádu TC | 100 |  | 0 | 0
13050 | Modul pro 8 analogových výstupů PWM | 85 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI pro 2. až 8. jednotku RTC kaskády TC | 40 |  | 0 | 0
Celkový odběr / spotřeba |  |  |  | 0 mA | 0 W
Použít modul 11981 pro posílení interní sběrnice CIB_IN: |  |  |  | NE
| Použít zdroj 16491 o výkonu 30 W: |  |  |  | NE
pozn.
zadávací pole
nemá vliv na zatížení interní sběrnice CIB_IN z regulátoru IR

## IR Regulus BOX
Výpočet zatížení sběrnice CIB u regulátorů IR Regulus BOX
Vyplňte počet připojených modulů a pokojových jednotek:
Obj. kód | Název | odběr proudu /ks [mA] | počet ks | celkový odběr [mA] | navýšení spotřeby [W]
interní sběrnice CIB_IN přímo z regulátoru IR
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
18540 | Pokojová jednotka RC25 | 25 |  | 0 | 0
18247 | Pokojová jednotka RCA | 65 | 1 | 65 | 1.56
10881 | Pokojová jednotka s čidlem, kolečkem a displejem (již neprodejné) | 17 |  | 0 | 0
17786 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic B | 30 |  | 0 | 0
17787 | Modul pro připojení Sentinel Kinetic Advance | 30 |  | 0 | 0
10442 | Modul OT | 17 |  | 0 | 0
13050 | Modul pro 12 digitálních vstupů | 83 |  | 0 | 0
externí sběrnice CIB_0 z modulu LAN MASTER CIB pro UT4-6
18750 | Modul LAN pro MASTER CIB pro UT4-UT6 | 100 |  | 0 | 0
17116 | Modul ÚT | 40 |  | 0 | 0
16888 | Pokojová jednotka RCD s teplotním čidlem a displejem | 6 |  | 0 | 0
18540 | Pokojová jednotka RC25 | 25 |  | 0 | 0
externí sběrnice CIB_1 z modulu LAN MASTER CIB pro kaskády TC
18750 | Modul LAN pro MASTER CIB pro kaskádu TC | 100 |  | 0 | 0
13050 | Modul pro 8 analogových výstupů PWM | 85 |  | 0 | 0
12419 | Modul UNI pro 2. až 8. jednotku RTC kaskády TC | 40 |  | 0 | 0
Celkový odběr / spotřeba |  |  |  | 65 mA | 1,56 W
Použít modul 11981 pro posílení interní sběrnice CIB_IN: |  |  |  | NE
| Použít zdroj 16491 o výkonu 30 W: |  |  |  | NE
pozn.
zadávací pole
nemá vliv na zatížení interní sběrnice CIB_IN z regulátoru IR